32防区迷你型总线报警主机

安装指南   Installation guide

V12.0

目			录

说明…………………………………………………………………………………………………………4

32防区迷你型总线报警主机主要功能及性能指标…………………………………………….4

一 主要功能…………………………………………………………………………………………………4

二 电性能指标………………………………………………………………………………………………5

第一章 系统配置及连线说明…………………………………………………………………………6

1.1 32防区迷你型总线报警主机接线端口说明………………………………………………………….6

1.2 32防区迷你型总线报警主机与电源的连接………………………………………………………….7

1.3 32防区迷你型总线报警主机与警号的连接………………………………………………………….7

1.4 32防区迷你型总线报警主机支持的防区类型及说明……………………………………………….7

1.5 32防区迷你型总线报警主机无线自学防区和遥控器……………………………………………….8

1.6 32防区迷你型总线报警主机的撤布防及防区管理说明…………………………………………….8

1.7 32防区迷你型总线报警主机 与总线设备(报警模块，继电器，指示灯)的连接………………..9

第二章 总线报警主机操作说明……………….……………………………………………………11

2.1密码说明……………….………………………………………………………………………………11

2.2遥控器说明…………….………………………………………………………………………………12

2.3用户操作指南…………….……………………………………………………………………………12

第三章 总线报警主机编程说明…………………………………………………………………..15

3.1编程简易说明………………………………………………………………………………………..15

3.2编程举例……………………………………………………………………………………………..17

3.3编程功能列表………………………………………………………………………………………..19

第四章 总线报警主机的联动功能……………………………………………………………….31

第五章 总线报警主机典型应用举例……………………………………………………………33

附表 		地址编码表………………………………………………………………………….35

说		明

32防区迷你型总线报警主机报警系统是具有很强的实用性被广泛地应用在别墅小区及周界报警系统、以及办公大楼等各类大型安保系统可实现计算机管理并方便与其它系统集成。

32防区迷你型总线报警主机主要功能及性能指标

- 一. 主要功能

- 最多可接32个防区：有线无线兼容，自身带有32个无线自学码防区，通过通讯接口可以外接最多32个报警模块，最多可以支持32个扩展防区

- 所有防区以分区的形式管理，最多有4个分区，通过编程任意包括一个或所有防区，每个键盘可以任意包含1-4个分区。各键盘分别对自己的所管辖的所有分区独立同时进行布防、撤防等操作；主机可以对单个分区、防区独立进行布防、撤防操作

- 可最多接入3个键盘，独立操作，LED显示。通过主机编程可以让任意键盘跟随所有报警并显示报警信息

- 通讯总线上可以带有2个联动设备最多64个输出。联动包括：防区报警联动、防区布防联动、防区异常联动。可以达到电子地图、DVR报警输入、就地报警等功能

- 多达64个密码。密码的权限可以任意编程，包括：安装密码、键盘密码、分区密码、防区密码

- 通过键盘密码、遥控器进行布撤防

- 通过主机键盘对单个分区、防区进行布撤防

- 分别可以存储150条的报警和100条操作纪录，掉电保存

- 二．电性能指标

- 输入电源			DC11-18V

- 主机板静态耗电		300mA

- 报警状态			850mA

- 报警输出口			220VAC/3A，30VDC/3A

- 外观尺寸			156mm x 140mm x 35mm

- 无线参数			315MHz，编码器的振荡电阻为4.7M，2262编码模式

- 通讯端口总线总长度不得大于1200m(在不加中继器的情况下)

第一章. 系统配置及连线说明

一.接线端口定义及系统基本配置

1.1	32防区迷你型总线报警主机接线端口说明

1.2	32防区迷你型总线报警主机与电源的连接

32防区迷你型总线报警主机可以承受直流11-18V电源，电源从外围设备扩展通讯接口的红黑端输入，同时给挂接在扩展设备通讯接口上的设备提供电源。如果外围扩展设备的电源不使用主机本身的电源，扩展设备通讯接口的红线(正极)断开不接即可，但外围扩展设备电源的地线（负极）一定要和主机扩展通讯接口的黑线（负极）联接在一起。

1.3	32防区迷你型总线报警主机与警号的连接

作为就地报警的主要设备-—警号，32防区迷你型总线报警主机也为其留有”报警输出”接口，因为采用继电器控制，可接大功率的警号。警号接法有两种：

- 警号与主机共电源，将JP2短路，警号的（+）极与主机的”报警输出”的（+）极连接，警号的（-）极与32防区迷你型总线报警主机的“报警输出” （-）极连接。

- 警号与主机用不同的电源，必须将JP2断开，警号的（+）极与电源的（+）极连接，警号的（-）极与 主机“报警输出” （+）极相连，电源地（-）极与主机“报警输出” （-）极连接。

注意：按第2种接法时，JP2一定要断开，否则会引起两个电源短路。

1.4	32防区迷你型总线报警主机支持的防区类型及说明

屏蔽防区： 此防区无效, 无论在什么情况下触发该防区，都不会报警。

立即防区： 布防后,触发了立即防区，立即就地并向中心报警。

延时防区： 布防后，若触发了延时防区，只在所设定的进入/退出延时时间结束之后才会报警；在延时过程中进行撤防，会自动取消报警。

24小时防区: 一直处于激活状态，不论撤布防与否，只要一触发就立即就地并向中心报警。

火警防区:   一直处于激活状态，不论撤布防与否，只要一触发就立即就地并向中心报警。

求助防区:   一直处于激活状态，不论撤布防与否，只要一触发就就立即向中心报警，但就地不报警。

旁路防区:  若某防区允许旁路，用户留守布防后，该防区触发无效。

说明：每个防区报警后，是否就地响警号、就地喇叭提示，都可以通过编程来选择。

1.5  32防区迷你型总线报警主机无线自学防区和遥控器

32防区迷你型总线报警主机支持最多32个无线防区，通过自学码来实现防区编码。无线参数为，频率315MHz，探测器的编码方式是2262，它的震荡电阻为4.7M欧姆。

32防区迷你型总线报警主机支持最多4个遥控器，每个遥控器可以支持“布防”、“留守布防”、“撤防”三种功能键，通过自学码来实现每个遥控器的每个键的编码。每个遥控器的每个按键的编码都应该唯一的。无线参数为，频率315MHz，探测器的编码方式是2262，它的振荡电阻为4.7M欧姆。遥控器可以通过编程来实现对主机或者任意分区的撤布防控制。

通过编程可以更改某个防区或遥控器每个键的无线编码，具体编程请参考编程章节。

注意：自学编程完成后，遥控器和无线防区一定要测试至少一次，看是否正确。

1.6  32防区迷你型总线报警主机的撤布防及防区管理说明

32防区迷你型总线报警主机的32个防区分为最多4个分区，通过编程任意分配，某一防区既可以分配到1个分区，也可以分配到所有分区。4个分区也可以通过编程分配给主机或从键盘。

主机或某从键盘撤防后，它所含有的分区下面的防区全部撤防。

主机或某从键盘布防后，它所含有的分区如果仅分配到主机或该从键盘，它会布防。

防区分配给分区时，尽量不要交叉分配。

  - 32防区迷你型总线报警主机 与总线设备(电子围栏，报警模块，继电器，指示灯，电子地图)的连接：

32防区迷你型总线报警主机通过外围设备扩展通讯接口与总线设备（单/双/八防区报警模块、8防区报警主机、继电器模块、指示灯模块）连接。总线设备及其探测设备的电源可以和主机共用一个电源（主机的电源），所有挂接在同一个电源上的设备的总功耗不要超过电源的额定功率。主机也可以单独使用一个电源，此时将外围设备扩展通讯接口的红线（正极）断开即可，将外围电源的地（负极）和扩展通讯接口的黑线（负极）联接起来。

32防区迷你型总线报警主机外围设备扩展通讯接口上通过4芯线引出，端口定义如下：

红—电源正      绿—通讯总线A      黄--通讯总线B       黑--电源地

说明：

●  32防区迷你型总线报警主机最多可扩展至32个防区,最多可挂接2个联动设备。

●  应利用拨码开关对各报警模块、指示灯模块设置不同的地址。

联动模块的地址：144,145

参照地址设置中的《拨码开关设置列表》，进行地址设置。

●  四芯线建议采用屏蔽双绞线(其中红黑两线、绿黄两线分别对绞),线经为0.5个平方毫米以上。如果接在总线上的设备过多或总线过长，在总线的中间适当增加电源，原则上是保证在总线的所有设备尤其最末端设备能够达到它的正常工作电压。总线可以达到1200米，如果总线长度超过1200米，要在总线上增加总线中继器来扩展总线长度。

第二章.总线报警主机操作说明

32防区迷你型总线报警主机是中文液晶键盘，用于对系统的布撤防、编程、报警信息显示等。操作非常方便、简单。

1.	密码说明

整个系统总共带有64个密码，每个密码都可以设为10种不同的权限，根据不同的权限，每个密码控制的设备编号也可以自由选择，非常方便。各种权限说明如下：

| 密码权限 | 功能说明 | 有效控制范围 |
| --- | --- | --- |
| 键盘布防 | 用来布防主机或键盘 | 可以用来布防键盘（含主机） |
| 键盘撤防 | 用来撤防主机或键盘 | 可以用来撤防键盘（含主机） |
| 键盘布撤防 | 用来布防/撤防主机或键盘 | 可以用来布/撤防键盘（含主机） |
| 分区布防 | 用来布防分区 | 可以用来布防分区 |
| 分区撤防 | 用来撤防分区 | 可以用来撤防分区 |
| 分区布撤防 | 用来布防/撤防分区 | 可以用来布/撤防分区 |
| 防区布防 | 用来布防防区 | 可以用来布防防区 |
| 防区撤防 | 用来撤防防区 | 可以用来撤防防区 |
| 防区布撤防 | 用来布防/撤防防区 | 可以用来布/撤防防区 |
| 安装密码 | 可以用来编程，并可以进行除挟持码以外的所有撤布防操作 | 对所有的设备都有效 |

具体操作请看下面的用户操作说明。

2.	遥控器说明

主机本身可以通过自学可以支持4个不同编码的遥控器，每个遥控器支持“布防”、“留守布防”、“撤防”3种功能。遥控器可以通过编程分配到主机本身，也可以分配到1个分区或多个分区。这样就可以通过遥控器控制某一个区域或多个区域。

举例1：1号遥控器分配到主机，如果操作1号遥控器的“布防”按钮，对主机的键盘进行布防。

举例2：2号遥控器分配到分区1和分区4，如果操作2号遥控器的“撤防”按钮，对分区1和分区4同时撤防。

- 用户操作指南

按键定义说明：

[F1] ： 布防键    		 [F2] :  撤防键    			[F3] :  旁路键             [F4] :  编程键

键盘布防：[密码]+[布防]

输入[安装码]或[键盘布防密码] + [布防]键，若该键盘有延时防区，在退出延时期间，蜂鸣器将鸣音,同时，LCD屏幕提示”布防中...”,在退出前10秒会加速鸣音,提示用户要立即离开。所设置的退出延时时间结束后，LCD屏幕提示”布防状态”。

键盘撤防：[密码]+[撤防]

输入[安装码]或[键盘撤防密码] + [撤防]键即可撤防。LCD屏幕提示”撤防状态”，表示该键盘已进入撤防状态。若在撤防前触发了延时防区，在进入延时期间内延时防区触发无效。

留守布防：[密码]+ [旁路]键3秒

将系统编程允许旁路的防区旁路掉，同时进入布防状态。

解除报警：[密码]+[撤防]或[密码]+[#]+[撤防]

说明：[密码]+[#]+[撤防]断开所有报警联动输出，不改变防区撤布防状态。

清除历史报警：[密码]+[*]或撤防后再布防

系统布防后，若发生报警，主机会轮流显示所有报警信息，输入[密码]+[*]后会清除所有报警显示。下一次布防时，主机或键盘的报警记录也会被清除。

单防区布防：[防区密码/安装密码]+[旁路]+[防区编号：2位数]+[布防]

单防区撤防：[防区密码/安装密码]+[旁路]+[防区编号：2位数]+[撤防]

说明：防区号：01-32

分区布防：[分区布防密码/安装密码]+[旁路]+[分区号：1位数]+[布防]

分区撤防：[分区撤防密码/安装密码]+[旁路]+[分区号：1位数]+[撤防]

说明：分区号：1-4

查询报警记录： [*]+[0]+[1]+[确认]。通过[*]上翻和[#]下翻查看报警记录。

查询操作记录： [*]+[0]+[2]+[确认]。通过[*]上翻和[#]下翻查看操作记录。

查询防区布撤状态： [*]+[0]+[3]+[确认]。通过[*]上翻和[#]下翻查看防区布撤防状态。

查询防区状态： [*]+[0]+[4]+[确认]。通过[*]上翻和[#]下翻查看防区状态。

遥控器的使用-以下为出厂时所配遥控器

1． “A” 键  布防

2． “D” 键  撤防

2． “B” 键  在家布防(周界布防)

注：所有密码均为6位数字

第三章．总线报警主机编程说明

3.1  编程简易说明

在编程状态下，键盘按键功能定义如下：

[F1] ： [进入]/[确认]键  [F2] ： [退出]/[返回]键  [F4] ： [编程]键  [*] ： [上翻]键  [#] ： [下翻]键 ，

以下所有操作都以功能键作说明。

32防区迷你型总线报警主机报警主机采用菜单操作方式，简单方便。主菜单共有六个，分别为：1、密码参数；2、防区参数；3、时间参数；4、无线参数；5、键盘参数；6、其他参数。

1．输入安装密码：6位数.

说明：出厂缺省值1号密码为[1][2][3][4][5][6]，且为安装权限。若忘记了密码，则可按照下列步骤恢复1号密码为123456。

<1>. 断开主机的电源。

<2>. 接通跳线JP1。

<3>. 接通主机的电源。

<4>. 跳开跳线JP1。

2．按下[编程]键。液晶显示你已经进入了编程模式。

3．按[确认]键可以进入到1号主菜单---1、密码参数，按[确认]键，可以进入它的下一级子菜单---修改密码，或者按[下翻]键，可以跳到2号主菜单---防区参数，或者按[退出]键，可退出编程状态。

4．通过[确认]、[退出]、[上翻]和[下翻]可以进行菜单的自由切换，对相应参数进入修改后，输入的数字个数请参考“编程功能列表”中的“编码位数”,若编程值小,应在高位输入0。输入完毕后, 若输入正确，主机将鸣长音（1秒）对输入进行确认； 若输入错误,会发出3声错误提示,必须重新输入正确的编程值，输入数据的范围请参考“编程功能列表”中的“允许的编程范围”。

5．在编程设置完后，可以通过多次按[退出]键，直到退出编程状态，进入到正常布撤防状态下。

说明：在编状态下，若3分钟内没有任何按键操作，主机会自动退出编程状态，进入到正常状态。

3.2  编程举例：

先输入密码[123456]+[编程]+[进入]，进入到了1号主菜单—1、密码参数，以下所有参数的修改是在此基础上进行的。

例1:要将第2组密码改成200000：

在上面的基础上进行如下操作： [进入]+[进入]+[02]+[200000]+[确认]+[确认]

例2:改变系统所有防区报警时间为30秒：

[下翻]2次+[进入]+[进入]+[0]+[3]+[0]

例3:要更改分区4到键盘2：

[下翻]4次+[进入]+[下翻]2次+[进入]+ [下翻]+[1]

例4:编程有线防区个数为8：

[下翻]5次+[进入]+[进入]+[0]+[8]

例5:编程防区3为延时防区：

[下翻]+[进入]+[下翻]4次+[进入]+[下翻]2次+[2]

例6:允许防区8旁路：

[下翻]+[进入]+[下翻]5次+[进入]+[下翻]8次+[1]

例7: 在进入编程模式后要将防区9分配到分区1：

[下翻]+[进入]+[进入]+[下翻]8次+[1]

例8:自学防区1的无线码：

[下翻]3次+[进入] +[进入]

进入后，会提示输入“请触发无线设备”，等待触发无线防区，一旦主机接收到正确的触发后，显示“接收成功  请确认”，按[确认]键即可。如果不触发无线探测器，直接按[确认]键，清除该防区无线编码。

例9:自学遥控器2的“撤防”键的无线码：

[下翻]3次+[进入] +[下翻]2次 +[进入] +[下翻]

进入后，会提示输入“请触发无线设备”，等待触发无线遥控器，一旦主机接收到正确的触发后，显示“接收成功  请确认”，按[确认]键即可。如果不触发无线探测器，直接按[确认]键，清除该防区无线编码。

例10:允许2号遥控器控制分区1：

[下翻]3次+[进入] +[下翻]6次 +[进入] +[下翻]+[1]

例11:编程指示灯1灯亮联系的防区是1到5：

[下翻]+[进入]+[下翻]9次 +[进入] +[下翻] +[进入] +[下翻]4次+[0]+[1]+[0]+[5]

3.3 编程功能列表：

| 主菜单 | 子菜单 |  | 功能说明 | 编程位数 | 出厂缺省值 |  | 允许的编程范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 密 码 参 数 1 密 码 参 数 | 修 改 密 码 |  | 第1组密码 | 6 | 123456 |  | 必须输入6位数字，而且所有密码都唯一。 |
|  |  |  | 第2组密码 | 6 | 000002 |  |  |
|  |  |  | …… | …… |  |  |  |
|  |  |  | 第63组密码 | 6 | 000063 |  |  |
|  |  |  | 第64组密码 | 6 | 000064 |  |  |
|  | 修 改 密 码 权 限 |  | 第1组密码权限 | 2 | 10 |  | 1：键盘布防； 2：键盘撤防； 3：键盘布撤防；4：分区布防； 5：分区撤防； 6：分区布撤防； 7：防区布防； 8：防区撤防； 9：防区布撤防；10：安装码 说明：此项编程联合下一项功能码03的控制的设备一起使用，表示某一密码在其权限的基础上对其能够控制的设备进行操作 |
|  |  |  | 第2组密码权限 | 2 | 01 | 2-17号密码均为键盘布撤防权限 |  |
|  |  |  | …… | 2 | 01 |  |  |
|  |  |  | 第17组密码权限 | 2 | 01 |  |  |
|  |  |  | 第18组密码权限 | 2 | 04 | 18-33号密码均为分区布撤防权限 |  |
|  |  |  | …… | 2 | 04 |  |  |
|  |  |  | 第33组密码权限 | 2 | 04 |  |  |
|  |  |  | 第34组密码权限 | 2 | 07 | 34-64号密码均为防区布撤防权限 |  |
|  |  |  | ……. | 2 | 07 |  |  |
|  |  |  | 第64组密码权限 | 2 | 07 |  |  |
|  | 密 码 控 制 范 围 |  | 第1组密码控制的设备 | 2 | 00 |  | 设备为00的，为主机本身。 说明：此项编程联合上一项功能码02的密码权限一起使用，表示某一密码在其权限的基础上对其能够控制的设备进行操作。注意：改变02项某一密码的编程后，同时注意更改该密码03项控制设备的编程 |
|  |  |  | 第2组密码控制的设备 | 2 | 00 | 2-5号密码控制主机本身 |  |
|  |  |  | …… | 2 | 00 |  |  |
|  |  |  | 第5组密码控制的设备 | 2 | 00 |  |  |
|  |  |  | 第6组密码控制的设备 | 2 | 01 | 6-9号密码控制1号从键盘 |  |
|  |  |  | …… | 2 | 01 |  |  |
|  |  |  | 第9组密码控制的设备 | 2 | 01 |  |  |
|  |  |  | 第10组密码控制的设备 | 2 | 02 | 10-13号密码控制2号从键盘 |  |
|  |  |  | …… | 2 | 02 |  |  |
|  |  |  | 第13组密码控制的设备 | 2 | 02 |  |  |
|  |  |  | 第14组密码控制的设备 | 2 | 03 | 14-17号密码控制3号从键盘 |  |
|  |  |  | …… | 2 | 03 |  |  |
|  |  |  | 第17组密码控制的设备 | 2 | 03 |  |  |
|  |  |  | 第18组密码控制的设备 | 2 | 01 | 18-21号密码控制1号分区 |  |
|  |  |  | …… | 2 | 01 |  |  |
|  |  |  | 第21组密码控制的设备 | 2 | 01 |  |  |
|  |  |  | 第22组密码控制的设备 | 2 | 02 | 22-25号密码控制2号分区 |  |
|  |  |  | …… | 2 | 02 |  |  |
|  |  |  | 第25组密码控制的设备 | 2 | 02 |  |  |
|  |  |  | 第26组密码控制的设备 | 2 | 03 | 26-29号密码控制3号分区 |  |
|  |  |  | …… | 2 | 03 |  |  |
|  |  |  | 第29组密码控制的设备 | 2 | 03 |  |  |
|  |  |  | 第30组密码控制的设备 | 2 | 04 | 30-33号密码控制4号分区 |  |
|  |  |  | …… | 2 | 04 |  |  |
|  |  |  | 第33组密码控制的设备 | 2 | 04 |  |  |
|  |  |  | 第34组密码控制的设备 | 2 | 01 | 34-64号密码分别控制1-31防区 |  |
|  |  |  | …… | 2 | 02 |  |  |
|  |  |  | 第64组密码控制的设备 | 2 | 31 |  |  |
| 2 防 区 参 数 2 防 区 参 数 2 防 区 参 数 2 防 区 参 数 | 分 配 到 分 区 1 |  | 防区01属于分区1 | 1 | 1 |  | 1：允许；0：禁止 出厂时： 1到8防区分配给分区1； 9到16防区分配给分区2； 17到24防区分配给分区3； 25到32防区分配给分区4 |
|  |  |  | … | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 防区08属于分区1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 防区09属于区1 | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  | … | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  | 防区32属于分区1 | 1 | 0 |  |  |
|  | 分 配 到 分 区 2 |  | 防区01属于分区2 | 1 | 0 |  | 1：允许；0：禁止 出厂时： 1到8防区分配给分区1； 9到16防区分配给分区2； 17到24防区分配给分区3； 25到32防区分配给分区4 |
|  |  |  | … | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  | 防区08属于分区2 | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  | 防区09属于分区2 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | … | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 防区16属于分区2 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 防区17属于分区2 | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  | … | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  | 防区32属于分区2 | 1 | 0 |  |  |
|  | 分 配 到 分 区 3 |  | 防区01属于分区3 | 1 | 0 |  | 1：允许；0：禁止 出厂时： 1到8防区分配给分区1； 9到16防区分配给分区2； 17到24防区分配给分区3； 25到32防区分配给分区4 |
|  |  |  | … | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  | 防区16属于分区3 | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  | 防区17属于分区3 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | … | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 防区24属于分区3 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 防区25属于分区3 | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  | … | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  | 防区32属于分区3 | 1 | 0 |  |  |
|  | 分 配 到 分 区 4 |  | 防区01属于分区4 | 1 | 0 |  | 1：允许；0：禁止 出厂时： 1到8防区分配给分区1； 9到16防区分配给分区2； 17到24防区分配给分区3； 25到32防区分配给分区4 |
|  |  |  | … | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  | 防区24属于分区4 | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  | 防区25属于分区4 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | … | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 防区32属于分区4 | 1 | 1 |  |  |
|  | 防 区 类 型 |  | 防区01的类型 | 1 | 1 |  | 0=屏蔽， 1=立即， 2=延时， 3=24小时， 4=火警， 5=求助， |
|  |  |  | 防区02的类型 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | … | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 防区31的类型 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 防区32的类型 | 1 | 1 |  |  |
|  | 旁 路 防 区 |  | 防区01允许旁路 | 1 | 0 |  | 0=不能旁路 1=可旁路 在家布防时，可旁路防区不起作用。 |
|  |  |  | 防区02允许旁路 | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  | … | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  | 防区31允许旁路 | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  | 防区32允许旁路 | 1 | 0 |  |  |
|  | 防 区 报 警 提 示 |  | 防区01 | 1 | 1 |  | 0=防区报警时就地主机的喇叭不响； 1=防区报警时就地主机的喇叭响 |
|  |  |  | 防区02 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | … | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 防区30 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 防区31 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 防区32 | 1 | 1 |  |  |
|  | 键 盘 报 警 输 出 |  | 防区01 | 1 | 1 |  | 0=防区报警时主机或键盘的报警开关不会合上； 1=防区报警时主机或键盘的报警开关会合上 |
|  |  |  | 防区02 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | … | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 防区30 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 防区31 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 防区32 | 1 | 1 |  |  |
|  | 联 动 属 性 | 报警模块属性 | 模块01输出 | 1 | 1 |  | 0=禁止事件联动， 1=防区报警联动， 2=撤防断开联动， 3=布防联动， 4=防区异常联动， |
|  |  |  | 模块02输出 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | … | … | … |  |  |
|  |  |  | … | … | … |  |  |
|  |  |  | 模块31输出 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 模块32输出 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 联动模块属性 | 01号输出 | 1 | 1 |  | 0=禁止事件联动， 1=防区报警联动， 2=撤防断开联动， 3=布防联动， 4=防区异常联动， |
|  |  |  | … | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 32号输出 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 33号输出 | 1 | 3 |  |  |
|  |  |  | … | 1 | 3 |  |  |
|  |  |  | 64号输出 | 1 | 3 |  |  |
|  | 联 动 输出 | 报警模块输出 | 模块01输出 | 4 | 01-01 |  | 前两位表示该联动联动的防区号的低端，后两位表示该联动联动的防区号的高端。 高端不能小于低端。 例：01-04，只要01到04防区中有一个防区报警，该灯点亮。 |
|  |  |  | 模块02输出 | 4 | 02-02 |  |  |
|  |  |  | … | … | … |  |  |
|  |  |  | … | … | … |  |  |
|  |  |  | 模块31输出 | 4 | 31-31 |  |  |
|  |  |  | 模块32输出 | 4 | 32-32 |  |  |
|  |  | 联动模块输出 | 01号输出 | 4 | 01-01 |  |  |
|  |  |  | … | … | … |  |  |
|  |  |  | 32号输出 | 4 | 32-32 |  |  |
|  |  |  | 33号输出 | 4 | 01-01 |  |  |
|  |  |  | … | … | … |  |  |
|  |  |  | 64号输出 |  | 32-32 |  |  |
| 3 时 间 参 数 3 时 间 参 数 | 防区 报警 时间 |  | 所有防区报警时间 | 3 | 180 |  | 0-999秒。每个防区的报警时间。若所有防区报警时间都是一个值，可以只修改所有防区报警时间。 |
|  |  |  | 防区01报警时间 | 3 | 180 |  |  |
|  |  |  | … | … | … |  |  |
|  |  |  | 防区32报警时间 | 3 | 180 |  |  |
|  | 其他报警时间 |  | 其他报警时间 | 3 | 180 |  | 0-999秒。防区以外的事件报警时间。如防区掉线，掉线恢复 |
|  | 键盘 退出 时间 |  | 主机 | 3 | 180 |  | 范围： 0-999秒。若有延时防区，键盘在退出时间内，蜂鸣器会发出退出提示音（1秒1次），这段时间内延时防区触发不会报警，在退出时间的最后10秒会发出加速提示音（1秒2次）,提示用户要立即离开。 |
|  |  |  | 1号键盘 | 3 | 180 |  |  |
|  |  |  | … | … | … |  |  |
|  |  |  | 3号键盘 | 3 | 180 |  |  |
|  | 防区 进入 时间 |  | 所有防区进入时间 | 3 | 180 |  | 0-999秒。该编程对该防区为延时特性的，才有效。 |
|  |  |  | 防区01进入时间 | 3 | 180 |  |  |
|  |  |  | … | … | … |  |  |
|  |  |  | 防区32进入时间 | 3 | 180 |  |  |
|  | 上电准备时间 |  | 上电准备时间 | 3 | 000 |  | 范围：0到255秒 |
|  | 无触 发自 动布 防 |  | 所有防区自动布防 | 3 | 000 |  | 时间单位：分钟 000=禁止该功能； 001到255：表示经过这么多分钟后，该防区一直未被触发，会自动布防 |
|  |  |  | 防区01自动布防 | 3 | 000 |  |  |
|  |  |  | … | … | … |  |  |
|  |  |  | 防区32自动布防 | 3 | 000 |  |  |
|  | 系统 时间 |  | 08：08：50 | 6 | 08：08：08 |  | 时：分：秒 （24小时制式） |
|  | 系统 日期 |  | 08-09-08 | 6 | 08-09-08 |  | 年-- 月-- 日 |
|  | 分区1 定时 布防 |  | 1：00：00-00：00 | 8 | 00：00-00：00 |  | 每个分区有4个定时布防时段，前面为起始布防时间，后面为结束布防时间。时：分（都为2位）,如果两者相同，则该时间段禁止。出厂默认为禁止定时布防。例如：客户需要分区上午9点到下午5点定时布防，那么在第1个布防时间输入： 1：09：00-17：00，即可。 说明：主机会在布防时间的前3分钟发出提示音（3秒响一次），同时，液晶会提示。 特别注意：若客户启用了定时布防功能，则必须确保系统的时间是正确的！ |
|  |  |  | … | … | … |  |  |
|  |  |  | 4：00：00-00：00 | 8 | 00：00-00：00 |  |  |
|  | 分区2 定时 布防 |  | 1：00：00-00：00 | 8 | 00：00-00：00 |  |  |
|  |  |  | … | … | … |  |  |
|  |  |  | 4：00：00-00：00 | 8 | 00：00-00：00 |  |  |
|  | 分区3 定时 布防 |  | 1：00：00-00：00 | 8 | 00：00-00：00 |  |  |
|  |  |  | … | … | … |  |  |
|  |  |  | 4：00：00-00：00 | 8 | 00：00-00：00 |  |  |
|  | 分区4 定时 布防 |  | 1：00：00-00：00 | 8 | 00：00-00：00 |  |  |
|  |  |  | … | … | … |  |  |
|  |  |  | 4：00：00-00：00 | 8 | 00：00-00：00 |  |  |
| 4 无 线 参 数 4 无 线 参 数 | 自学 无线 防区 |  | 无线防区01 | 0 |  |  | 进入编程后，等待无线设备触发，触发后，主机提示“接收成功”，按“F1”键保存；若不触发无线设备, 直接按“F1”键，是删除当前无线设备。 说明：所有防区的编程及遥控器编码必须唯一，否则主机会提示“无线编码冲突，请重设编码”。 |
|  |  |  | … | … | … |  |  |
|  |  |  | 无线防区32 | 0 |  |  |  |
|  | 自学 遥控 器1 |  | 遥控1：布防键 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 遥控1：撤防键 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 遥控1：周界键 | 0 |  |  |  |
|  | 自学 遥控 器2 |  | 遥控2：布防键 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 遥控2：撤防键 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 遥控2：周界键 | 0 |  |  |  |
|  | 自学 遥控 器3 |  | 遥控3：布防键 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 遥控3：撤防键 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 遥控3：周界键 | 0 |  |  |  |
|  | 自学 遥控 器4 |  | 遥控4：布防键 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 遥控4：撤防键 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 遥控4：周界键 | 0 |  |  |  |
|  | 遥控 1 分区 控制 |  | 1#遥控控制主机 | 1 | 1 |  | 0：禁止控制，表示该遥控器不能用来对主机或分区布撤防 1：允许控制，表示该遥控器可以用来对主机或分区布撤防 |
|  |  |  | 1#遥控控制分区1 | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  | 1#遥控控制分区2 | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  | 1#遥控控制分区3 | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  | 1#遥控控制分区4 | 1 | 0 |  |  |
|  | 遥控 2 分区 控制 |  | 2#遥控控制主机 | 1 | 0 |  | 0：禁止控制，表示该遥控器不能用来对主机或分区布撤防 1：允许控制，表示该遥控器可以用来对主机或分区布撤防 |
|  |  |  | 2#遥控控制分区1 | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2#遥控控制分区2 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 2#遥控控制分区3 | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2#遥控控制分区4 | 1 | 0 |  |  |
|  | 遥控 3 分区 控制 |  | 3#遥控控制主机 | 1 | 0 |  | 0：禁止控制，表示该遥控器不能用来对主机或分区布撤防 1：允许控制，表示该遥控器可以用来对主机或分区布撤防 |
|  |  |  | 3#遥控控制分区1 | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  | 3#遥控控制分区2 | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  | 3#遥控控制分区3 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 3#遥控控制分区4 | 1 | 0 |  |  |
|  | 遥控 4 分区 控制 |  | 4#遥控控制主机 | 1 | 0 |  | 0：禁止控制，表示该遥控器不能用来对主机或分区布撤防 1：允许控制，表示该遥控器可以用来对主机或分区布撤防 |
|  |  |  | 4#遥控控制分区1 | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  | 4#遥控控制分区2 | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  | 4#遥控控制分区3 | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  | 4#遥控控制分区4 | 1 | 1 |  |  |
| 5 键 盘 参 数 | 主机 控制 分区 |  | 控制分区1 | 1 | 1 |  | 1：为允许。0：为禁止。出厂时，所有分区都被分配到主机 |
|  |  |  | 控制分区2 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 控制分区3 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 控制分区4 | 1 | 1 |  |  |
|  | 1 键盘 控制 分区 |  | 控制分区1 | 1 | 0 |  | 1：为允许。0：为禁止。出厂时，2号分区都被分配到1号从键盘 |
|  |  |  | 控制分区2 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 控制分区3 | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  | 控制分区4 | 1 | 0 |  |  |
|  | 2 键盘 控制 分区 |  | 控制分区1 | 1 | 0 |  | 1：为允许。0：为禁止。出厂时，3号分区都被分配到2号从键盘 |
|  |  |  | 控制分区2 | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  | 控制分区3 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 控制分区4 | 1 | 0 |  |  |
|  | 3 键盘 控制 分区 |  | 控制分区1 | 1 | 0 |  | 1：为允许。0：为禁止。出厂时，4号分区都被分配到3号从键盘 |
|  |  |  | 控制分区2 | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  | 控制分区3 | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  | 控制分区4 | 1 | 1 |  |  |
|  | 键盘 跟随 报警 |  | 主机跟随报警 | 1 | 1 |  | 1：允许主机或键盘跟随所有报警，只要系统有报警，就会响自己的警号，并显示。0：禁止该项功能，只报警自己的设备 |
|  |  |  | 1#键盘跟随报警 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 2#键盘跟随报警 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 3#键盘跟随报警 | 1 | 1 |  |  |
|  | 键盘 跟随 布撤防 |  | 1#键盘跟随报警 | 1 | 0 |  | 1：允许主机布撤防时，该键盘同时一起布撤防。 0：禁止该项功能 |
|  |  |  | 2#键盘跟随报警 | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  | 3#键盘跟随报警 | 1 | 0 |  |  |
| 6 其 他 参 数 | 有线防区数目 |  | 00 | 2 | 00 |  | 范围：00到32。 |
|  | 防区 故障 提示 |  | 防区01 … 防区32 | 1 | 1 |  | 0=禁止 1: 允许 |
|  | 布防警示音 |  | 0：禁止 | 1 | 0 |  | 0=禁止， 1=警号响0.5秒，2=警号响1秒， 3=警号响1.5秒，4=警号响2秒 |
|  | 清除所 有记录 |  | 清除所有记录吗？ | 0 | 0 |  | 清除所有报警记录和操作记录 |
|  | 恢复 出厂 |  | 恢复所有设置吗？ | 0 | 0 |  | 所有参数恢复到出厂值。恢复前需要先短路JP1跳线。 |

第四章.总线报警主机的联动功能

- 1．联动和指示灯模块的接线说明及其地址分配

32防区迷你型总线报警主机报警主机通过通讯总线与继电器设备或指示灯设备相连，接线方式与报警模块的接线方式相同（请参考下一页的“32防区迷你型总线报警主机的相关连接”）。联动设备或指示灯设备的设备地址为144、145，请参考最后一页的“地址编码设置表”，将相关设备的地址拨码开关拨到相应位置。

- 继电器或指示灯的数量及其号码分配

32防区迷你型总线报警主机最多可联动96个输出，其中包括32报警模块的32个输出和2个联动设备的64个输出。联动设备1（设备地址：144）带有32个输出，其中1-32在联动设备1上；其中33-64在联动设备2上（设备地址：145）。

3．联动属性说明

  - 禁止：不跟随任何系统事件输出，只跟随人工手动输出。

  - 防区报警联动：如果和该继电器联动的防区报警，该继电器合上或灯点亮，防区报警时间到或撤防后继电器会断开或灯熄灭。

  - 撤防断开联动：如果和该继电器联动的防区报警，该继电器合上或灯点亮,撤防后继电器会断开或灯熄灭。

  - 布防联动：报警主机布防后，该继电器合上或灯点亮，撤防后该继电器断开或灯熄灭。此联动功能用来指示防区布撤防状态。

  - 报警模块异常和防区报警都联动：如果和该联动的相关报警模块出现故障或者和该联动的相关防区报警，该继电器合上或灯点亮。

4．联动操作

第一步：进入联动操作: [密码]+[#]

第二步：输入联动编号(01到96), 2位数字；或者不输入数字，为操作所有联动。

第三步：按 [布防] 键,继电器合上或指示灯亮; 按 [撤防] 键,继电器断开或指示灯灭

注意：重复第二、第三步操作,可以对多个联动或指示灯进行操作。

第四步：按 [#] 键3秒钟，退出联动操作。

注：手工指示灯操作不受联动属性的限制

- 指示灯操作编程操作说明

要想联动设备上的某一个输出跟随报警、故障或相关布防输出，必须对该联动进行编程。把联动属性设置成相应的值。

注：联动编号说明：报警模块编号从：01-32；第一个联动设备（地址：144）联动编号：33-64；第二个联动设备（地址：145）联动编号：65-96。

第五章.总线报警主机典型应用举例

假设32防区迷你型总线报警主机带有20个单防区报警模块，1块联动指示灯板(32路指示灯板)，调试步骤如下：

第一步：系统时间编程

上电提示必须输入32防区迷你型总线报警主机的 “系统时间”（输入方式：年 - 月- 日  时 ：分，如08-08-08  20：00，），否则，报警及操作纪录的时间不正确，定时布撤防也不准确。

第二步：报警模块编码

将20个模块的地址码分别编码为1到20。具体编码请参考后面的“地址设置表”。

第三步：指示灯板编码

将指示灯板地址码编码为144。具体编码请参考后面的“地址设置表”。

第四步：报警模块接线

将20个模块接到32防区迷你型总线报警主机的“总线接口”，其中模块的绿、黄、黑分别对应接到32防区迷你型总线报警主机的绿、黄、黑端子上，模块的红、黑线接到模块的电源的正、负端，电源的电压范围是直流9-18伏。

第五步：指示灯接线

用4根线将指示灯板的红、绿、黄、黑与32防区迷你型总线报警主机 “总线接口”的红、绿、黄、黑分别连接起来。

第六步：有线防区编程

编程进入其他参数，将有线防区数目设置成20。

第七步：指示灯联动编程

出厂时，一个防区对应一个输出。如果要更改，请参考联动相关章节。

第八步：分区编程

出厂时，每8个防区作为一个分区，4个分区都归主机控制。 此处不用编程。

第九步：整体调试

布防系统，触发每个防区，主机提示报警，同时，指示灯板相应的灯亮。整个调试结束

附表 		地址编码表